佛山市人民政府行政服务中心新公共服务场地多联式空调机组购置安装项目

需求情况

- 各具备资质的供应商：

佛山市人民政府行政服务中心新公共服务场地多联式空调机组购置安装项目，具体情况如下：

- 一、项目建设内容

（一）新公共服务场地需采购安装两套多联机系统，用于新公共服务场地使用，具体内容包括：

- 1.E栋首层公安网络设备间、公安网络汇聚间及检修室（身份证窗口）共用一套多联机系统进行控制，室内机安装带水泵的多联风管机，其中公安网络设备间配一台制冷量≥3.6KW的风管机；公安网络汇聚间配一台制冷量≥8.0KW的风管机；检修室（身份证窗口）配2台制冷量≥5.6KW的风管机；多联室外主机放置在首层户外，室外主机制冷量≥22.4KW。

- 2.E栋首层检修室（市民之窗）、检修室/弱电房、二层3个弱电房共用一套多联机系统进行控制，室内机安装带水泵的多联风管机，其中首层检修室（市民之窗）配一台制冷量≥5.6KW的风管机；检修室/弱电房配一台≥9.0KW的风管机；二层弱电房1配一台制冷量≥5.6KW的风管机、弱电房2配一台制冷量≥3.6KW的风管机；弱电房3配一台制冷量≥3.6KW的风管机；多联室外主机放置在首层户外，室外主机制冷量≥28.5KW。

- （二）多联机品牌要求：美的多联机设备。

本项目对以上多联机设备的采购内容包括：新设备的采购及安装。设备的安装包含设备所需的联机铜管及相关配件、联机控制线、室内外机电源线、线控器及线控线、集中控制器、排水管、保温镀锌星板送回风管、送回风百叶、室外主机不锈钢支承架、楼板/墙身开孔、制冷剂、户外铜管锌铝镁槽防护、天花拆除及修复、高空作业、调试等相关人工费、实施过程中的应预见和不可预见费用（如：现场天花龙骨已吊装完毕，天花上的风管、强弱电槽、消防管网、原有多联机铜管、冷冻管及排水管网等错综复杂，设备安装难度大，铜管、排水管管路走向路线复杂，室外主机位置也需要根据现场实际情况而定）。

- 二、质保期

- 质保期：质保期2年（验收合格日起计）；质保期内空调在正常使用中发生故障时，供应商应在接通知后 1 小时内派员到达现场进行处理。

- 三、项目费用预算

新公共服务场地多联式空调机组购置安装项目总预算280000元。

- 四、采购方式

本项目采用竞价方式进行采购。

五、实施计划

1.本项目拟于2025年3月份启动立项；

- 2.采购人为佛山市人民政府直属事业单位，如因市政府政策或者规划原因等客观原因导致本合同无法继续履行的（包括但不限于导致服务区域范围变更、现场需求变更、场地变更后成交供应商无法或明显不适宜继续提供服务等），采购人有权随时终止合同，甲乙双方无需承担违约责任，合同期服务费用按实际服务协商结算。如因上述客观原因导致双方无法继续履行本次合同的，双方可通过签订补充协议，具体条件由双方友好协商，不收取额外费用，多联式空调机组设备订购时间由采购人确定。

- 六、供应商条件及要求

- （一）供应商资格

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册并合法运作的机构。

2.供应商须具备履行合同的专业能力，具有类似项目经验。

3.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近3年内（自采购公告发布之日起往前推3年）参与全国政府采购活动中无违法违纪行为。

4.最近3年没有收到过行政处罚、没有因存在重大执业质量问题被监管部门采取行政监管措施的情形。

5.本项目不接受联合体报名。

- （二）提交文件要求（包括但不限于以下资料）

1.机构简介（加盖公章）；

2.机构营业执照复印件（加盖公章）；

3.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

4.项目方案、报价清单（含税）（加盖公章）；

5.同类业绩证明文件；

6.供应商认为需要的其他资料（加盖公章）。

所有资料需按以上顺序提供纸质正本1份（含施工图纸）（包装必须密封并在封口处加盖单位公章）。

- 七、参与报价方法

请有意向参与报价的供应商在3月19日17：00时前报名预约参加勘查，于3月20日上午9:00集中勘查现场，供应商应在规定的时间内前往现场勘查。勘查现场人员需提供加盖公章的身份证复印件和委托书，勘查完后须在现场勘查签到表上签名确认，作为本项目竞价响应供应商必备条件之一。

由于本项目安装工程较复杂，通过现场堪察、了解项目情况，在充分了解项目情况基础上，请各符合条件且有合作意愿的供应商按照要求将项目方案、施工图纸、报价清单以及单位情况介绍、营业执照复印件、相关资质证件、相关成功案例介绍等材料（均需加盖单位公章）密封并在封口处加盖公章后，带上身份证于2025年3月21日上午9:00-12:00提交至佛山市禅城区季华五路28号佛山市人民政府行政服务中心8楼815室，逾期报送无效。提交材料时需现场进行材料提交登记确认。市行政服务中心将适时通过程序确定合作供应商。一旦成交，任何因忽视或误解施工现场情况，而导致的所有损失和责任均由供应商自行承担。

在项目实施过程中，需服从采购人的组织、协调、监督、管理，及时向采购人报告进展情况。做好施工防护措施，安全施工。做好环保措施，文明施工。在施工过程中造成的设备、设施拆除及损坏等非本项目内容的工程，由供应商负责复原，所产生的费用由供应商自行承担。在施工过程中带来的风险因素（包括但不限于高处作业风险、设备因素、材料因素、人员因素等），施工过程中产生的因违规操作、材料储存存在安全隐患、未将易燃材料与普通材料区别放置等问题出现的全部责任事故，由供应商承担，与采购人无关。联系人：彭小姐，电话：0757-83280868。

佛山市人民政府行政服务中心

2025年3月18日